## Sheet1
序号 | 资材名称 | 规格描述 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 执行标准 | 申请部门 | 交货期 | 备注
1 | 法兰闸阀 | Z41H-16C,DN125；碳钢 | ；介质：饱和蒸汽，介质温度：151.8℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫 | 个 | 2 | GB/T12221-2005 | 热力除氧水汽系统(HG202019-B) | 2021-09-25
2 | 法兰闸阀 | Z41H-16C,DN100；碳钢 | ；介质：除氧水，介质温度：104℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫 | 个 | 2 | GB/T12221-2005 | 热力除氧水汽系统(HG202019-B) | 2021-09-25
3 | 法兰闸阀 | Z41H-16C,DN65；碳钢 | ；介质：水蒸气，介质温度：104℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫 | 个 | 4 | GB/T12221-2005 | 热力除氧水汽系统(HG202019-B) | 2021-09-25
4 | 法兰闸阀 | Z41H-16C,DN50；碳钢 | ；介质：锅炉排污水，介质温度：104℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫 | 个 | 1 | GB/T12221-2005 | 热力除氧水汽系统(HG202019-B) | 2021-09-25
5 | 法兰闸阀 | Z41H-16C,DN25；碳钢 | ；介质：水蒸气，介质温度：104℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫 | 个 | 4 | GB/T12221-2005 | 热力除氧水汽系统(HG202019-B) | 2021-09-25
6 | 法兰闸阀 | Z41H-16C,DN20；碳钢 | ；介质：饱和蒸汽，介质温度：151.8℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫 | 个 | 4 | GB/T12221-2005 | 热力除氧水汽系统(HG202019-B) | 2021-09-25
7 | 法兰截止阀 | J41H-16C，DN125；碳钢 | ；介质：饱和蒸汽，介质温度：151.8℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫 | 个 | 2 | GB/T12221-2005 | 热力除氧水汽系统(HG202019-B) | 2021-09-25
8 | 法兰截止阀 | J41H-16C，DN80；碳钢 | ；介质：饱和蒸汽，介质温度：151.8℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫 | 个 | 2 | GB/T12221-2005 | 热力除氧水汽系统(HG202019-B) | 2021-09-25
9 | 法兰截止阀 | J41H-16C，DN65；碳钢 | ；介质：水蒸气/除氧水，介质温度：104℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫 | 个 | 4 | GB/T12221-2005 | 热力除氧水汽系统(HG202019-B) | 2021-09-25
10 | 法兰截止阀 | J41H-16C，DN50；碳钢 | ；介质：锅炉排污水，介质温度：104℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫 | 个 | 1 | GB/T12221-2005 | 热力除氧水汽系统(HG202019-B) | 2021-09-25
11 | 法兰截止阀 | J41H-16C，DN40；碳钢 | ；介质：除氧水，介质温度：104℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫 | 个 | 3 | GB/T12221-2005 | 热力除氧水汽系统(HG202019-B) | 2021-09-25
12 | 焊接直通截止阀 | J61H-63，DN15；碳钢 | ；介质：除氧水/水蒸气，介质温度：104℃ | 个 | 4 | GB/T12221-2005 | 热力除氧水汽系统(HG202019-B) | 2021-09-25
13 | 止回阀 | H44H-16C，DN80；碳钢 | ；介质：饱和蒸汽，介质温度：151.8℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫 | 个 | 1 | GB/T12221-2005 | 热力除氧水汽系统(HG202019-B) | 2021-09-25
14 | 止回阀 | H42H-16C，DN65；碳钢 | ；介质：除氧水，介质温度：104℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫 | 个 | 3 | GB/T12221-2005 | 热力除氧水汽系统(HG202019-B) | 2021-09-25
15 | Y型过滤器（法兰连接） | PN16，DN100；壳体：碳钢，滤网：不锈钢，30目 | ；介质：除氧水，介质温度：104℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫 | 个 | 2 | GB/T12221-2005 | 热力除氧水汽系统(HG202019-B) | 2021-09-25
16 | 临时过滤器 | SC24S-H25,DN65；不锈钢 | ；介质：软化水，介质温度：常温，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫 | 个 | 1 | GB/T12221-2005 | 热力除氧水汽系统(HG202019-B) | 2021-09-25
17 | 内螺纹球阀 | Q11F-16C,DN15,PN16 | 碳钢 | 个 | 23 | GB/T12221-2005 | 公辅专业其它阀门（HG202102） | 2021-09-30
18 | 法兰截止阀 | J41H-16C，DN25,PN16 | 碳钢DN25，P=1.6MPa,带配套法兰、垫片及紧固件 | 个 | 1 | GB/T12221-2005 | 公辅专业其它阀门（HG202102） | 2021-09-30
19 | 双向硬密封法兰蝶阀 | D343SH-25C，DN150，P=2.5MPa | 阀体材质：WCB；阀板材质：WCB；轴材质：不锈钢P=2.5MPa；使用环境：室内；品级：优级品；颜色（整体）：深蓝色（酞青）GB3181-82 PB02带配套法兰、垫片及紧固件 | 台 | 3 | GB/T12221-2005 | 公辅专业其它阀门（HG202102） | 2021-09-30
20 | 双向硬密封法兰蝶阀 | D343SH-25C，DN200,P=2.5MPa | 阀体材质：WCB；阀板材质：WCB；轴材质：不锈钢P=2.5MPa；使用环境：室内；品级：优级品；颜色（整体）：深蓝色（酞青）GB3181-82 PB02带配套法兰、垫片及紧固件 | 台 | 2 | GB/T12221-2005 | 公辅专业其它阀门（HG202102） | 2021-09-30
21 | 双向硬密封法兰蝶阀 | D343SH-10C，DN150,P=1.0MPa | 阀体材质：WCB；阀板材质：WCB；轴材质：不锈钢P=1.0MPa；使用环境：室内；品级：优级品；颜色（整体）：深蓝色（酞青）GB3181-82 PB02带配套法兰、垫片及紧固件 | 台 | 1 | GB/T12221-2005 | 公辅专业其它阀门（HG202102） | 2021-09-30
22 | 双向硬密封法兰蝶阀 | D343SH-10C，DN100,P=1.0MPa | 阀体材质：WCB；阀板材质：WCB；轴材质：不锈钢P=1.0MPa；使用环境：室内；品级：优级品；颜色（整体）：深蓝色（酞青）GB3181-82 PB02带配套法兰、垫片及紧固件 | 台 | 3 | GB/T12221-2005 | 公辅专业其它阀门（HG202102） | 2021-09-30
23 | 双向硬密封法兰蝶阀 | D343SH-10C，DN80,P=1.0MPa | 阀体材质：WCB；阀板材质：WCB；轴材质：不锈钢P=1.0MPa；使用环境：室内；品级：优级品；颜色（整体）：深蓝色（酞青）GB3181-82 PB02带配套法兰、垫片及紧固件 | 台 | 8 | GB/T12221-2005 | 公辅专业其它阀门（HG202102） | 2021-09-30
24 | 双向硬密封法兰蝶阀 | D343SH-10C，DN65，P=1.0MPa | 阀体材质：WCB；阀板材质：WCB；轴材质：不锈钢P=1.0MPa；使用环境：室内；品级：优级品；颜色（整体）：深蓝色（酞青）GB3181-82 PB02带配套法兰、垫片及紧固件 | 台 | 3 | GB/T12221-2005 | 公辅专业其它阀门（HG202102） | 2021-09-30
25 | 双向硬密封法兰蝶阀 | D343SH-10C，DN50，P=1.0MPa | 阀体材质：WCB；阀板材质：WCB；轴材质：不锈钢P=1.0MPa；使用环境：室内；品级：优级品；颜色（整体）：深蓝色（酞青）GB3181-82 PB02带配套法兰、垫片及紧固件 | 台 | 2 | GB/T12221-2005 | 公辅专业其它阀门（HG202102） | 2021-09-30
26 | 双向硬密封法兰蝶阀 | D343SH-10C，DN40,P=2.5MPa | 阀体材质：WCB；阀板材质：WCB；轴材质：不锈钢P=2.5MPa；使用环境：室内；品级：优级品；颜色（整体）：深蓝色（酞青）GB3181-82 PB02带配套法兰、垫片及紧固件 | 台 | 1 | GB/T12221-2005 | 公辅专业其它阀门（HG202102） | 2021-09-30
27 | 轴向型滑动式钢制多功能伸缩节 | HJL2F，DN150，P=2.5MPa | 碳钢；介质条件：直接冷却水，SS＜50mg/l，水温≤45℃，带限位装置，配对法兰、紧固件及密封垫，使用环境：室内 | 台 | 2 | GB/T12221-2005 | 公辅专业其它阀门（HG202102） | 2021-09-30
28 | 微阻缓闭消音止回阀 | HDH48X-25Q，DN150，P=2.5MPa | 阀体材质：球墨铸铁阀板材质：球墨铸铁衬胶轴材质：不锈钢；P=2.5MPa使用环境：室内品级：优级品颜色（整体）：深蓝色（酞青）GB3181-82 PB02配套法兰、垫片及紧固件 | 台 | 2 | GB/T12221-2005 | 公辅专业其它阀门（HG202102） | 2021-09-30
29 | 双向硬密封法兰电动蝶阀 | D943SH-25C DN150，P=2.5MPa | 阀体材质：WCB阀板材质：WCB轴材质：不锈钢；P=2.5MPa使用环境：室内；品级：优级品颜色（整体）：深蓝色（酞青）配电动头（带开闭、过转矩信号）开闭时间：≤25秒，防护等级IP54GB3181-82 PB02配套法兰、垫片及紧固件 | 台 | 2 | GB/T12221-2005 | 公辅专业其它阀门（HG202102） | 2021-09-30
30 | 气动蝶阀 | D643SH-10C，DN125,P=1.0MPa | 阀体材质：WCB；阀板材质：WCB；轴材质：不锈钢；P=1.0MPa使用环境：室内品级：优级品颜色（整体）：深蓝色（酞青）配气动执行机构及气动三联件，带全开全关反馈信号）PB02配套法兰、垫片及紧固件 | 个 | 1 | GB/T12221-2005 | 公辅专业其它阀门（HG202102） | 2021-09-30
31 | 气动蝶阀 | D643SH-10C，DN150，P=1.0MPa | 阀体材质：WCB；阀板材质：WCB；轴材质：不锈钢；P=1.0MPa使用环境：室内品级：优级品颜色（整体）：深蓝色（酞青）配气动执行机构及气动三联件，带全开全关反馈信号）PB02配套法兰、垫片及紧固件 | 个 | 1 | GB/T12221-2005 | 公辅专业其它阀门（HG202102） | 2021-09-30
32 | 气动蝶阀 | D643SH-10C，DN100,P=1.0MPa | 阀体材质：WCB；阀板材质：WCB；轴材质：不锈钢；P=1.0MPa使用环境：室内品级：优级品颜色（整体）：深蓝色（酞青）配气动执行机构及气动三联件，带全开全关反馈信号）PB02配套法兰、垫片及紧固件 | 个 | 1 | GB/T12221-2005 | 公辅专业其它阀门（HG202102） | 2021-09-30
33 | 持压泄压阀 | 500X，DN40,P=2.5MPa | 阀体材质：球墨铸铁；密封圈O型圈：丁晴橡胶；阀杆2Cr13；弹簧50CrVA，针型阀：铜合金；球阀：铜合金；泄压导阀：铜合金；；DN40,P=2.5MPa，阀门要求在2.0MPa泄压，使用环境：室内，配套法兰、垫片及紧固件 | 个 | 1 | GB/T12221-2005 | 公辅专业其它阀门（HG202102） | 2021-09-30
34 | 球形污水止回阀 | HQ41X-16Q，DN50，P=1.0MPa | 阀体材质：球墨铸铁；球体：碳钢包橡胶；DN50，P=1.0MPa，使用环境：室内，品级：优级，颜色（整体）：深蓝色（酞青），配套法兰、垫片及紧固件 | 个 | 2 | GB/T12221-2005 | 公辅专业其它阀门（HG202102） | 2021-09-30
35 | 防火阀 | 70℃熔断，规格：：470*470 | 进出风口带100mm短管各1台，短管与阀门法兰连接，指导安装 | 个 | 2 |  | 720机组高端工程用管研发及产业化改造项目 | 2021-09-30